## Gyorskalkulátor
ÉVI SZÉLENERGIA GYORSKALKULÁTOR: | (c) - 2011. Tóth Imre Budakalász |  |  | szelesember
A meteorológiai (10 m magasságú) évi átlagos szélsebesség: | 2.5 | m/s | 9 |  | (1 m/s = 3,6 km/ó)
A szélkerék tervezett középmagassága a talajtól: | 15 | m
A szélkerék tervezett felülete (hatásos keresztmetszete): | 36 | m2
A szélerőmű évi átlagos hatásfoka (szokásos értéke 10-20%): | 15 | %
A villamosenergia lakossági bruttó ára: | 50 | Ft/kWó
A várható átlagos szélsebesség a tervezett szélkerék magasságban: | 2.7653 | m/s | 9.9551
A várható évi kivehető összes villamosenergia: | 3501.589 | kWó
A várható évi villamosenergia díj megtakarítás: | 175079.4511 | Ft
A várható évi kivehető fajlagos (m2-énti) villamosenergia: | 104.4723 | kWó/m2
A várható évi CO2 emisszió csökkenés: | 2100.9534 | kg
A szélkerékhez szükséges generátor és inverter teljesítménye: | 13.8848 | kW
1 fázisú hálózati betápláláshoz szükséges min. túláram védelem: | 60.3688 | A
3 fázisú hálózati betápláláshoz szükséges min. túláram védelem: | 20.1229 | A
Megjegyzés:
az ilyen színű cellák értékeit kell megadni (a cellába kattintva átírni)
az ilyen színű cellák értékeit számolja ki
a számított értékek tájékoztató jellegűek,
(a magyarországi átlagos éves relatív szélsebességeloszlás
Weibull-féle függvénnyel számított értékei és a
WMO, Hellmann magassági szélsebesség korrekciók alapján)
a segédlapon ne módosítson cellaértéket!
helyi eloszlási adatok beírási lehetőségével, grafikonokkal
kiegészítve a Kibővített kalkulátor lapon számolhat
KONKRÉT SZÉLSEBESSÉGNÉL KIVEHETŐ VILLAMOS TELJESÍTMÉNY: |  | P = 0,61 A v3 u (W)
A szélkerék közép magasságában levő szélsebesség (v): | 5 | m/s | 18
A szélkerék hatásos keresztmetszete (felülete) (A): | 36 | m2
A szélerőmű össz. hatásfoka (nem az évi átlagos!) (u): | 17 | %
A pillanatnyi kivehető villamos teljesítmény (P): | 466.65 | W
A szélerőmű össz. hatásfokának meghatározása:
A szélkerék hatásfoka (pl.: 30 %): | 30 | %
Az erőátvitel (csapágy, áttételmű) hatásfoka (pl.: 80 %): | 80 | %
A generátor hatásfoka (pl.: 70 %): | 70 | %
A szélerőmű össz. hatásfoka (nem az évi átlagos!): | 16.8 | %
Megjegyzés:
az ilyen színű cellák értékeit kell megadni (a cellába kattintva átírni)
az ilyen színű cellák értékeit számolja ki
Az így számolt pillanatnyi teljesítmény az évi átlagos szélsebességgel
sem tekinthető évi átlagos teljesítménynek!
Az évi átlagos teljesítmény (W, kW), az évi kivehető összes energia (Wó, kWó) csak
kizárólag a szélsebesség évi relatív eloszlásának figyelembe vételével számolható.
A szélkerék hatásos keresztmetszete (felülete) "A)": |  |  |  | R,R1,H(m) | R2,R(m) | A = (m2)
|  |  | Vízszintes tengelyű (HAWT) teljes súrolt kör esetén (R a legnagyobb rotor sugár = D átmérő / 2) - | 3.4 | *** | 36.3168
|  |  | Vízszintes tengelyű (HAWT) súrolt körgyűrű esetén (R1 a legnagyobb, R2 a legkisebb rotor sugár) - | 3.4 | 0.5 | 35.5314
|  |  | Függőleges tengelyű (VAWT) (H a szélkerék magassága, R a súrolt henger legnagyobb sugara) - | 3 | 6 | 36

## Kibővített kalkulátor
szelesember |  |  |  | (c) - 2011. Tóth Imre Budakalász
A szélsebesség magassági korrekciója: |  |  |  |  | WMO-Hellmann v2átl |  | 2.7653 | Sebesség mértékegységek átszámítása:
WMO - vh2=v10[0,233+0,656lg(h2+4,75)] |  |  |  |  | v10 [m/s] | h2 [m] | v2 [m/s] | mph (mf/ó) | m/s | km/ó | ft/min | knot(csomó)
[5 empty] | 2.5 | 15 | 2.7072 | 1 | 0.447 | 1.6092 | 87.992 | 0.869
[8 empty] | 2.237 | 1 | 3.6 | 196.85 | 1.943
Hellmann - v2=v1(h2/h1)a |  |  | "a" kitevő | v1 [m/s] | h1 [m] | h2 [m] | v2 [m/s] | 0.62139 | 0.27778 | 1 | 54.6806 | 0.53972
| (a=0,2-0,3-0,6) |  | 0.3 | 2.5 | 10 | 15 | 2.8234 | 0.011364 | 0.00508 | 0.018288 | 1 | 0.0098704
[8 empty] | 1.1513 | 0.51467 | 1.8528 | 101.3124 | 1
A Weibull relatív szélsebesség eloszlási függvény:
F(v)=k/c(v/c)k-1e-(v/c)^k [%] |  |  |  | szél sebesség (v) | meteo-i átlagos szél sebesség (c ) | Weibull-kitevő (k = Magyaro-n ~1,8) | a (v) relatív gyakoriság értéke
|  |  |  | [m/s] | [m/s] |  | [%]
|  |  |  | 4 | 2.77 | 1.8 | 16.2926
Szélenergia kalkulátor magyarországi szélviszonyokra 10 m felett:
|  |  | átlagos szélviszonyokkal |  |  | helyi mérési adatokkal
|  | Weibull-kitevő k= | 1.8 | rotor felület [m2] |  |  | rotor felület [m2]
|  | évi átl.seb. rotor mag-ban [m/s]= | 2.765 | 48 |  |  | 48
szélsebesség |  | gyakoriság | évi.fajl.szélen | évi kivehető | gyakoriság | évi.fajl.szélen | évi kivehető
m/s | km/ó | [évi%] | [kWó/m2,év] | [kWó/év] | [évi%] | [kWó/m2,év] | [kWó/év]
|  | (diagram-1) | (diagram-2) | (diagram-3) | (diagram-1) | (diagram-2) | (diagram-3)
1 | 3.6 | 11.5593 | 0.61768 | 4.4473 | 5 | 0.26718 | 1.9237
2 | 7.2 | 16.9671 | 7.2532 | 52.2232 | 9.5 | 4.0611 | 29.2402
3 | 10.8 | 18.1419 | 26.1746 | 188.4574 | 16 | 23.0844 | 166.2073
4 | 14.4 | 16.3015 | 55.7495 | 401.3963 | 17 | 58.1384 | 418.5962
5 | 18 | 12.9035 | 86.1887 | 620.5583 | 15 | 100.1925 | 721.386
6 | 21.6 | 9.2003 | 106.1909 | 764.5747 | 12 | 138.5061 | 997.244
7 | 25.2 | 5.9845 | 109.6872 | 789.7479 | 8.8 | 161.2912 | 1161.2968
8 | 28.8 | 3.5804 | 97.9571 | 705.2908 | 6.1 | 166.8913 | 1201.6175
9 | 32.4 | 1.9814 | 77.1856 | 555.7366 | 4.1 | 159.7149 | 1149.947
10 | 36 | 1.0185 | 54.4264 | 391.8702 | 2.6 | 138.9336 | 1000.3219
11 | 39.6 | 0.48791 | 34.7016 | 249.8517 | 1.55 | 110.2411 | 793.7362
12 | 43.2 | 0.21836 | 20.1633 | 145.1754 | 0.85 | 78.4868 | 565.1049
13 | 46.8 | 0.091503 | 10.7423 | 77.3446 | 0.4 | 46.9596 | 338.1088
14 | 50.4 | 0.035964 | 5.2733 | 37.9678 | 0.18 | 26.3931 | 190.0304
15 | 54 | 0.013278 | 2.3947 | 17.2418 | 0.09 | 16.2312 | 116.8645
16 | 57.6 | 0.0046115 | 1.0093 | 7.2672 | 0.06 | 13.1324 | 94.5535
17 | 61.2 | 0.0015082 | 0.39596 | 2.8509 | 0.042 | 11.0263 | 79.3894
18 | 64.8 | 0.00046504 | 0.14492 | 1.0435 | 0.03 | 9.3492 | 67.314
19 | 68.4 | 0.0001353 | 0.04959 | 0.35705 | 0.025 | 9.1629 | 65.9732
20 | 72 | 3.7177e-05 | 0.015893 | 0.11443 | 0.02 | 8.5498 | 61.5583
|  |  | (m2-ként) | (F20 rotorral) |  | (m2-ként) | (F20 rotorral)
évi szélenergia összesen: |  |  | 696.2563 | 33420.3048 |  | 1262.9003 | 60619.216
|  |  | [kWó/m2,év] | [kWó/év] |  | [kWó/m2,év] | [kWó/év]
évi kivehető összes energia: |  |  | 104.4385 | 4667.484 |  | 189.435 | 7610.353
| évi átl. hatásfok [%]: | 15 | [kWó/m2,év] | [kWó/év] |  | [kWó/m2,év] | [kWó/év]
| (Dar-H, Prop. ~20%) |  |  | (3-11 m/s) |  |  | (3-11 m/s)
| (Lenz2, Farm ~15%) |  |  | (10-40 km/ó) |  |  | (10-40 km/ó)
(Sav. ~10%)
évi vill. szla. megtakarítás: |  |  | 5221.9226 | 233374.1976 |  | 9471.7525 | 380517.6491
| fogy. eár [Ft/kWó]: | 50 | [Ft/m2,év] | [Ft/év] |  | [Ft/m2,év] | [Ft/év]
évi CO2 emisszió csökkenés: |  |  | 62.6631 | 2800.4904 |  | 113.661 | 4566.2118
|  |  | [kg/m2,év] | [kg/év] |  | [kg/m2,év] | [kg/év]
[13 empty] | évi kivehető össz. energia (átlagos viszonyokkal a helyi átlagos szélsebességből Weibull eloszlással): | 4667.484 | [kWó/év]
[13 empty] | évi kivehető össz. energia (a helyi mért szél adatokkal a táblázatban (G24-43) átírható értékekkel): | 7610.353 | [kWó/év]

## Súgó a kibővített kalkulátorhoz
szelesember |  | (c) - 2011. Tóth Imre Budakalász
Magyarországon házi szélerőművel (<50kW) kinyerhető éves szélenergia közelítő meghatározására használható 10 m felett.
Átszámítja a leggyakoribb szélsebesség mértékegységeket.
Elvégzi a szélsebesség magassági korrekcióját (WMO és Hellmann, illetve ezek átlagát a pontosabb közelítéshez).
Kiszámítja és diagramon is megjeleníti a szélsebesség éves relatív eloszlását (Weibull).
1 - a magyarországi jellemző (k=2) Weibull eloszlás szerint a szélkerék magasságában megadott éves átlagos szélsebességből.
2 - a helyi mérésekből meghatározott éves relatív szélsebesség eloszlás G24-G43 cellákba beírt értékei szerint.
Kiszámítja és diagramon is megjeleníti az elvi éves szélenergiát az éves sebességeloszlás szerint.
1 - a magyarországi általánosan jellemző (k=1,8) Weibull eloszlás szerint 1 m2-re, illetve a megadható szélkerék felületre.
2 - a helyi mérésekből meghatározott szélsebesség eloszlás szerint 1 m2-re, illetve a megadható szélkerék felületre.
Kiszámítja és diagramon is megjeleníti a kivehető évi összes szélenergiát az éves sebességeloszlás szerint a 3-11 m/s (10-40 km/ó) szélsebesség tartományban.
1 - a magyarországi Weibull eloszlás szerint a megadható átlagos hatásfoknak megfelelően 1 m2-re, illetve a megadható szélkerék felületre.
2 - a helyi szélsebesség eloszlás szerint a megadható átlagos hatásfoknak megfelelően 1 m2-re, illetve a megadható szélkerék felületre.
Kiszámítja az elérhető éves villanyszámla megtakarítást és a szélenergia hasznosításból adódó CO2 emisszió csökkenést.
1 - a magyarországi Weibull eloszlás szerint a megadható átlagos hatásfoknak megfelelően 1 m2-re, illetve a megadható szélkerék felületre.
2 - a helyi szélsebesség eloszlás szerint a megadható átlagos hatásfoknak megfelelően 1 m2-re, illetve a megadható szélkerék felületre.
A sárga alapon zöld karakterek adhatók meg.
A helyi mérés szerinti gyakorisági értékeket minimum egyéves folyamatos mérésből kell meghatározni, és ezeket beírni a G24-G43 cellákba!
(Az eredetileg beírt értékek egy 15 m-s kisérleti mérés átvett adatai.)
A fekete és piros karaktereket számítja, illetve fix értékek, képletek (NE MÓDOSÍTSA!).
Ha akaratlanul módosította valamelyik fekete karakter fix értékét, vagy valamelyik képletet, akkor töltse le ismét az eredeti munkafüzetet!
A számított értékeket ábrázolja diagramon a szélsebesség függvényében.
A számított értékek akkor érhetők el, ha a szélkerék - generátor üzemi fordulatszám tartománya a pólusszám és áttétel illesztésével úgy adódik,
hogy a szélkerék legjobb tsr függő hatásfoka essen az éves relatív szélsebesség eloszlás szerinti legnagyobb elvi szélenergia csúcshoz (2. diagram).
Napi rendszerességgel történő energia felhasználáskor ezt az illesztést a leggyakoribb szélsebességhez kell elvégezni (1. diagram).

## segédlap
Segédszámítások a gyorskalkulátorhoz |  |  |  | (c) - 2011. Tóth Imre Budakalász |  |  | szelesember
A szélsebesség magassági korrekciója: |  |  |  |  | WMO-Hellmann v2átl |  | 2.7653
WMO - vh2=v10[0,233+0,656lg(h2+4,75)] |  |  |  |  | v10 [m/s] | h2 [m] | v2 [m/s]
[5 empty] | 2.5 | 15 | 2.7072
Hellmann - v2=v1(h2/h1)a |  |  | "a" kitevő | v1 [m/s] | h1 [m] | h2 [m] | v2 [m/s]
| (a=0,2-0,6) |  | 0.3 | 2.5 | 10 | 15 | 2.8234
Szélenergia kalkulátor magyarországi szélviszonyokra 10 m felett:
átlagos szélviszonyokkal
|  | Weibull tényező k= | 1.8 | rotor felület [m2]
|  | évi átl.seb. rotor mag-ban [m/s]= | 2.7653 | 36
szélsebesség |  | gyakoriság | évi.fajl.energ | évi kivehető
m/s | km/ó | [évi%] | [kWó/m2,év] | [kWó/év]
|  | (diagram-1) | (diagram-2) | (diagram-3)
1 | 3.6 | 11.5572 | 0.61757 | 3.3349
2 | 7.2 | 16.9646 | 7.2522 | 39.1616
3 | 10.8 | 18.1401 | 26.1721 | 141.3292
4 | 14.4 | 16.3009 | 55.7477 | 301.0375
5 | 18 | 12.9041 | 86.1928 | 465.441
6 | 21.6 | 9.2016 | 106.206 | 573.5125
7 | 25.2 | 5.986 | 109.7146 | 592.4588
8 | 28.8 | 3.5817 | 97.9933 | 529.164
9 | 32.4 | 1.9824 | 77.2245 | 417.0124
10 | 36 | 1.0192 | 54.4618 | 294.0936
11 | 39.6 | 0.4883 | 34.7296 | 187.5401
12 | 43.2 | 0.21858 | 20.183 | 108.988 |  | 13.8848 | kW
13 | 46.8 | 0.091609 | 10.7548 | 58.0757
14 | 50.4 | 0.036012 | 5.2804 | 28.5144
15 | 54 | 0.013299 | 2.3984 | 12.9515
16 | 57.6 | 0.0046197 | 1.0111 | 5.4601
17 | 61.2 | 0.0015113 | 0.39675 | 2.1425
18 | 64.8 | 0.00046608 | 0.14525 | 0.78434
19 | 68.4 | 0.00013564 | 0.049713 | 0.26845
20 | 72 | 3.7279e-05 | 0.015936 | 0.086056
|  |  | (m2-ként) | (adott rotorral)
évi szélenergia összesen: |  |  | 696.4818 | 25073.3466
|  |  | [kWó/m2,év] | [kWó/év]
évi kivehető összes energia: |  |  | 104.4723 | 3501.589
| évi átl. hatásfok [%]: | 15 | [kWó/m2,év] | [kWó/év]
(Dar-H, Prop. ~20%)
(Lenz2, Farm ~15%)
(Sav. ~10%)
évi vill. szla. megtakarítás: |  |  | 5223.6139 | 175079.4511
| fogy. eár [Ft/kWó]: | 50 | [Ft/m2,év] | [Ft/év]
évi CO2 emisszió csökkenés: |  |  | 62.6834 | 2100.9534
|  |  | [kg/m2,év] | [kg/év]